Приводим информацию о качестве воды за 2014 г.

| № | Ингредиенты | Методы анализа | СанПиН 2. 1. 4. 1074 - 01 | Единицы измерения | Результат анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах при 20 | Органолептический | Не более 2 | баллы | 0 |
| 2 | при 60 | -«- | Не более 2 | -«- | 0 |
| 3 | Привкус | -«- | Не более 2 | -«- | 0 |
| 4 | Цветность | Фотометрический | Не более 20 | градусы | 13 |
| 5 | Мутность | -«- | Не более 1,5 | мг/дм3 | 0,43 |
| 6 | Водородный показатель | Потенциометрический | 6,0-9,0 | - | 7,32 |
| 7 | Жесткость | Комплексонометрический | Не более 7.0(10) | °Ж | 3,40 |
| 8 | Щелочность | Титриметрический | Не нормируется | мг-экв/л | 2,10 |
| 9 | Хлориды | -«- | Не более 350 | мг/дм3 | 26,6 |
| 10 | Окисляемость | -«- | Не более 5 | -«- | 2,2 |
| 11 | Аммоний солевой | Фотометрический | Не более 1,93 | -«- | менее 0,05 |
| 12 | Нитриты | -«- | Не более 3,30 | -«- | менее 0,003 |
| 13 | Нитраты | -«- | Не более 45 | -«- | 0,42 |
| 14 | Общее железо | -«- | Не более 0,3(1,0) | -«- | 0,11 |
| 15 | Кальций | Комплексонометрический | Не нормируется | -«- | 48,1 |
| 16 | Магний | Расчетный | Не более 50 | -«- | 12,2 |
| 17 | Сульфаты | Фотометрический | Не более 500 | -«- | 35,2 |
| 18 | Молибден | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,07 | -«- | менее 0,001 |
| 19 | Сухой остаток | Гравиметрический | Не более 1000 | -«- | 179,5 |
| 20 | Фтор | Фотометрический | Не более 1,5 | -«- | 0,07 |
| 21 | Алюминий | -«- | Не более 0,2(0,5) | -«- | менее 0,02 |
| 22 | Кадмий | ААС | Не более 0,001 | -«- | менее 0,0001 |
| 23 | Кобальт | -«- | Не более 0,1 | -«- | менее 0,001 |
| 24 | Хром общий | -«- | Не нормируется | -«- | менее 0,001 |
| 25 | Медь | -«- | Не более 1,0 | -«- | менее 0,001 |
| 26 | Марганец | Фотометрический ААС | Не более 0,1 | -«- | 0,05 |
| 27 | Никель | -«- | Не более 0,02 | -«- | менее 0,001 |
| 28 | Свинец | -«- | Не более 0,01 | -«- | менее 0,001 |
| 29 | Полифосфаты | Фотометрический | Не более 3,5 | -«- | 0,03 |
| 30 | Ртуть | ААС | Не более 0,0005 | -«- | менее 0,0001 |
| 31 | Цинк | -«- | Не более 1,0 | -«- | 0,012 |
| 32 | Нефтепродукты | флуориметрический | Не более 0,1 | -«- | менее 0,05 |
| 33 | Фенолы | Экстракционно-фотометрический | Не более 0,001 | -«- | менее 0,001 |
| 34 | АПАВ | -«- | Не более 0,5 | -«- | менее 0,015 |
| 35 | Термотолерантные колиф. бактерии (ТКБ) | Мембранной фильтрации | Отсутствие | Число бактерий в 100 мл | Отс |
| 36 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | -«- | Отсутствие | Число бактерий в 100 мл | Отс |
| 37 | Общее микробное число (ОМЧ) | Метод заливки | Не более 50 | Число КОЕ в 1 мл | 0 |
| 38 | Колифаги | Титрационный | Отсутствие | Число БОЕ в 100 мл | Отс |

Тяжелые металлы: молибден, кадмий, кобальт, хром, медь, никель, свинец, ртуть, а так же нефтепродукты, фенолы, СПАВ не обнаружены.  Качество воды как по химическим, так и по микробиологическим показателям соответствует нормам СанПиН  2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (с изменениями).