## 1 квартал
Приводим информацию о качестве воды питьевой централизованного водоснабжения за I квартал 2023 года.
№ | Ингредиенты | Методы анализа | СанПиН | Единицы | Результат
|  |  | 2. 1. 3684-21 | измерения | анализа
1.2.3685-21
1 | Запах при 200С | Органолептический | Не более 2 | баллы | 0
2 | при 600С | Органолептический | Не более 2 | баллы | 0
3 | Привкус | Органолептический | Не более 2 | баллы | 0
4 | Цветность | Фотометрический | Не более 20 | градусы | 9
5 | Мутность | Фотометрический | Не более 1,5 | мг/дм3 | 0.67
6 | Водородный показатель | Потенциометрический | 6,0-9,0 | ед.рН | 7.38
7 | Жесткость общая | Титриметрический | Не более 7.0 | °Ж | 3.55
8 | Щелочность | Титриметрический | Не нормируется | ммоль/дм3 | 2.16
9 | Хлориды | Титриметрический | Не более 350 | мг/дм3 | 38
10 | Окисляемость перманганатная | Титриметрический | Не более 5 | мг/дм3 | 2.1
11 | Аммоний ион | Фотометрический | Не более 2,0 | мг/дм3 | менее 0,100
12 | Нитриты | Фотометрический | Не более 3,0 | мг/дм3 | менее 0,003
13 | Нитраты | Фотометрический | Не более 45 | мг/дм3 | 0.5
14 | Общее железо | Фотометрический | Не более 0,3 | мг/дм3 | менее 0,10
15 | Кальций | Титриметрический | Не нормируется | мг/дм3 | 51.4
16 | Магний | Расчетный | Не более 50 | мг/дм3 | 10.4
17 | Сульфаты | Фотометрический | Не более 500 | мг/дм3 | 39.8
18 | Молибден | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,07 | мг/дм3 | менее 0,001
19 | Сухой остаток | Гравиметрический | Не более 1000 | мг/дм3 | 207.3
20 | Фтор | Фотометрический | Не более 1,5 | мг/дм3 | 0.16
21 | Алюминий | Фотометрический | Не более 0,2 | мг/дм3 | менее 0,040
22 | Кадмий | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,001 | мг/дм3 | менее 0,0001
23 | Кобальт | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,1 | мг/дм3 | менее 0,001
24 | Хром общий | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не нормируется | мг/дм3 | менее 0,001
25 | Медь | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 1,0 | мг/дм3 | менее 0,001
26 | Марганец | Фотометрический | Не более 0,1 | мг/дм3 | 0.085
27 | Никель | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,02 | мг/дм3 | менее 0,001
28 | Свинец | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,01 | мг/дм3 | менее 0,001
29 | Фосфаты | Фотометрический | Не более 3,5 | мг/дм3 | 0.068
30 | Ртуть | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,0005 | мг/дм3 | менее 0,0001
31 | Цинк | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 1,0 | мг/дм3 | 0.029
32 | Нефтепродукты | Флуориметрический | Не более 0,1 | мг/дм3 | менее 0,005
33 | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | Экстракционно-фотометрический | Не более 0,5 | мг/дм3 | менее 0,01
34 | Обобщённые колиформные бактерии (ОКБ) | Мембранной фильтрации | отсутствие | Число КОЕ в 100 мл | не обнаружено
35 | Общее микробное число | Метод заливки | Не более 50 | Число КОЕ в 1 мл | не обнаружено
(ОМЧ)
36 | Колифаги | Титрационный | Отсутствие | Число БОЕ в 100 мл | не обнаружено
Тяжелые металлы: молибден, кадмий, кобальт, хром, медь, никель, свинец, ртуть, а так же нефтепродукты, фенолы, АПАВ не обнаружены. Качество воды как по химическим, так и по микробиологическим показателям соответствует нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

## 2 квартал
Приводим информацию о качестве воды питьевой централизованного водоснабжения за II квартал 2023 года.
№ | Ингредиенты | Методы анализа | СанПиН | Единицы | Результат
|  |  | 2. 1. 3684-21 | измерения | анализа
1.2.3685-21
1 | Запах при 200С | Органолептический | Не более 2 | баллы | 0
2 | при 600С | Органолептический | Не более 2 | баллы | 0
3 | Привкус | Органолептический | Не более 2 | баллы | 0
4 | Цветность | Фотометрический | Не более 20 | градусы | 9
5 | Мутность | Фотометрический | Не более 1,5 | мг/дм3 | менее 0,58
6 | Водородный показатель | Потенциометрический | 6,0-9,0 | ед.рН | 7.33
7 | Жесткость общая | Титриметрический | Не более 7.0 | °Ж | 4.01
8 | Щелочность | Титриметрический | Не нормируется | ммоль/дм3 | 2.28
9 | Хлориды | Титриметрический | Не более 350 | мг/дм3 | 50.2
10 | Окисляемость перманганатная | Титриметрический | Не более 5 | мг/дм3 | 1.7
11 | Аммоний ион | Фотометрический | Не более 2,0 | мг/дм3 | 0.12
12 | Нитриты | Фотометрический | Не более 3,0 | мг/дм3 | 0.01
13 | Нитраты | Фотометрический | Не более 45 | мг/дм3 | 0.93
14 | Общее железо | Фотометрический | Не более 0,3 | мг/дм3 | менее 0,10
15 | Кальций | Титриметрический | Не нормируется | мг/дм3 | 67.4
16 | Магний | Расчетный | Не более 50 | мг/дм3 | менее 10,0
17 | Сульфаты | Фотометрический | Не более 500 | мг/дм3 | 44.8
18 | Молибден | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,07 | мг/дм3 | менее 0,001
19 | Сухой остаток | Гравиметрический | Не более 1000 | мг/дм3 | 258.8
20 | Фтор | Фотометрический | Не более 1,5 | мг/дм3 | 0.15
21 | Алюминий | Фотометрический | Не более 0,2 | мг/дм3 | менее 0,040
22 | Кадмий | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,001 | мг/дм3 | менее 0,0001
23 | Кобальт | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,1 | мг/дм3 | менее 0,001
24 | Хром общий | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не нормируется | мг/дм3 | менее 0,001
25 | Медь | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 1,0 | мг/дм3 | менее 0,001
26 | Марганец | Фотометрический | Не более 0,1 | мг/дм3 | 0.082
27 | Никель | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,02 | мг/дм3 | менее 0,001
28 | Свинец | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,01 | мг/дм3 | менее 0,001
29 | Фосфаты | Фотометрический | Не более 3,5 | мг/дм3 | 0.03
30 | Ртуть | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,0005 | мг/дм3 | менее 0,0001
31 | Цинк | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 1,0 | мг/дм3 | 0.034
32 | Нефтепродукты | Флуориметрический | Не более 0,1 | мг/дм3 | менее 0,005
33 | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | Экстракционно-фотометрический | Не более 0,5 | мг/дм3 | менее 0,01
34 | Обобщённые колиформные бактерии (ОКБ) | Мембранной фильтрации | отсутствие | Число КОЕ в 100 мл | не обнаружено
35 | Общее микробное число | Метод заливки | Не более 50 | Число КОЕ в 1 мл | не обнаружено
(ОМЧ)
36 | Колифаги | Титрационный | Отсутствие | Число БОЕ в 100 мл | не обнаружено
Тяжелые металлы: молибден, кадмий, кобальт, хром, медь, никель, свинец, ртуть, а так же нефтепродукты, фенолы, АПАВ не обнаружены. Качество воды как по химическим, так и по микробиологическим показателям соответствует нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

## 1 полугодие
Приводим информацию о качестве воды питьевой централизованного водоснабжения за I полугодие 2023 года.
№ | Ингредиенты | Методы анализа | СанПиН | Единицы | Результат
|  |  | 2. 1. 3684-21 | измерения | анализа
1.2.3685-21
1 | Запах при 200С | Органолептический | Не более 2 | баллы | 0
2 | при 600С | Органолептический | Не более 2 | баллы | 0
3 | Привкус | Органолептический | Не более 2 | баллы | 0
4 | Цветность | Фотометрический | Не более 20 | градусы | 9
5 | Мутность | Фотометрический | Не более 1,5 | мг/дм3 | менее 0,58
6 | Водородный показатель | Потенциометрический | 6,0-9,0 | ед.рН | 7.355
7 | Жесткость общая | Титриметрический | Не более 7.0 | °Ж | 3.78
8 | Щелочность | Титриметрический | Не нормируется | ммоль/дм3 | 2.22
9 | Хлориды | Титриметрический | Не более 350 | мг/дм3 | 44.1
10 | Окисляемость перманганатная | Титриметрический | Не более 5 | мг/дм3 | 1.9
11 | Аммоний ион | Фотометрический | Не более 2,0 | мг/дм3 | мене 0,100
12 | Нитриты | Фотометрический | Не более 3,0 | мг/дм3 | 0.006
13 | Нитраты | Фотометрический | Не более 45 | мг/дм3 | 0.715
14 | Общее железо | Фотометрический | Не более 0,3 | мг/дм3 | менее 0,10
15 | Кальций | Титриметрический | Не нормируется | мг/дм3 | 59.4
16 | Магний | Расчетный | Не более 50 | мг/дм3 | менее 10,0
17 | Сульфаты | Фотометрический | Не более 500 | мг/дм3 | 42.3
18 | Молибден | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,07 | мг/дм3 | менее 0,001
19 | Сухой остаток | Гравиметрический | Не более 1000 | мг/дм3 | 233.05
20 | Фтор | Фотометрический | Не более 1,5 | мг/дм3 | 0.155
21 | Алюминий | Фотометрический | Не более 0,2 | мг/дм3 | менее 0,040
22 | Кадмий | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,001 | мг/дм3 | менее 0,0001
23 | Кобальт | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,1 | мг/дм3 | менее 0,001
24 | Хром общий | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не нормируется | мг/дм3 | менее 0,001
25 | Медь | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 1,0 | мг/дм3 | менее 0,001
26 | Марганец | Фотометрический | Не более 0,1 | мг/дм3 | 0.0835
27 | Никель | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,02 | мг/дм3 | менее 0,001
28 | Свинец | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,01 | мг/дм3 | менее 0,001
29 | Фосфаты | Фотометрический | Не более 3,5 | мг/дм3 | 0.049
30 | Ртуть | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,0005 | мг/дм3 | менее 0,0001
31 | Цинк | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 1,0 | мг/дм3 | 0.0315
32 | Нефтепродукты | Флуориметрический | Не более 0,1 | мг/дм3 | менее 0,005
33 | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | Экстракционно-фотометрический | Не более 0,5 | мг/дм3 | менее 0,01
34 | Обобщённые колиформные бактерии (ОКБ) | Мембранной фильтрации | отсутствие | Число КОЕ в 100 мл | не обнаружено
35 | Общее микробное число | Метод заливки | Не более 50 | Число КОЕ в 1 мл | не обнаружено
(ОМЧ)
36 | Колифаги | Титрационный | Отсутствие | Число БОЕ в 100 мл | не обнаружено
Тяжелые металлы: молибден, кадмий, кобальт, хром, медь, никель, свинец, ртуть, а так же нефтепродукты, фенолы, АПАВ не обнаружены. Качество воды как по химическим, так и по микробиологическим показателям соответствует нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

## 3 квартал
Приводим информацию о качестве воды питьевой централизованного водоснабжения за III квартал 2023 года.
№ | Ингредиенты | Методы анализа | СанПиН | Единицы | Результат
|  |  | 2. 1. 3684-21 | измерения | анализа
1.2.3685-21
1 | Запах при 200С | Органолептический | Не более 2 | баллы | 0
2 | при 600С | Органолептический | Не более 2 | баллы | 0
3 | Привкус | Органолептический | Не более 2 | баллы | 0
4 | Цветность | Фотометрический | Не более 20 | градусы | 8
5 | Мутность | Фотометрический | Не более 1,5 | мг/дм3 | менее 0,58*
6 | Водородный показатель | Потенциометрический | 6,0-9,0 | ед.рН | 7.28
7 | Жесткость общая | Титриметрический | Не более 7.0 | °Ж | 4.42
8 | Щелочность | Титриметрический | Не нормируется | ммоль/дм3 | 2.34
9 | Хлориды | Титриметрический | Не более 350 | мг/дм3 | 54.2
10 | Окисляемость перманганатная | Титриметрический | Не более 5 | мг/дм3 | 1.6
11 | Аммоний ион | Фотометрический | Не более 2,0 | мг/дм3 | менее 0,100*
12 | Нитриты | Фотометрический | Не более 3,0 | мг/дм3 | менее 0,003*
13 | Нитраты | Фотометрический | Не более 45 | мг/дм3 | 0.432
14 | Общее железо | Фотометрический | Не более 0,3 | мг/дм3 | менее 0,10*
15 | Кальций | Титриметрический | Не нормируется | мг/дм3 | 63.9
16 | Магний | Расчетный | Не более 50 | мг/дм3 | 13.9
17 | Сульфаты | Фотометрический | Не более 500 | мг/дм3 | 41.6
18 | Молибден | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,07 | мг/дм3 | менее 0,001
19 | Сухой остаток | Гравиметрический | Не более 1000 | мг/дм3 | 235
20 | Фтор | Фотометрический | Не более 1,5 | мг/дм3 | 0.15
21 | Алюминий | Фотометрический | Не более 0,2 | мг/дм3 | менее 0,040
22 | Кадмий | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,001 | мг/дм3 | менее 0,0001
23 | Кобальт | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,1 | мг/дм3 | менее 0,001
24 | Хром общий | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не нормируется | мг/дм3 | менее 0,001
25 | Медь | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 1,0 | мг/дм3 | менее 0,001
26 | Марганец | Фотометрический | Не более 0,1 | мг/дм3 | 0.096
27 | Никель | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,02 | мг/дм3 | менее 0,001
28 | Свинец | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,01 | мг/дм3 | менее 0,001
29 | Фосфаты | Фотометрический | Не более 3,5 | мг/дм3 | 0.06
30 | Ртуть | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,0005 | мг/дм3 | менее 0,0001
31 | Цинк | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 1,0 | мг/дм3 | 0.041
32 | Нефтепродукты | Флуориметрический | Не более 0,1 | мг/дм3 | менее 0,005
33 | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | Экстракционно-фотометрический | Не более 0,5 | мг/дм3 | менее 0,01
34 | Обобщённые колиформные бактерии (ОКБ) | Мембранной фильтрации | отсутствие | Число КОЕ в 100 мл | не обнаружено
35 | Общее микробное число | Метод заливки | Не более 50 | Число КОЕ в 1 мл | не обнаружено
(ОМЧ)
36 | Колифаги | Титрационный | Отсутствие | Число БОЕ в 100 мл | не обнаружено
Тяжелые металлы: молибден, кадмий, кобальт, хром, медь, никель, свинец, ртуть, а так же нефтепродукты, фенолы, АПАВ не обнаружены. Качество воды как по химическим, так и по микробиологическим показателям соответствует нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

## 4 квартал
Приводим информацию о качестве воды питьевой централизованного водоснабжения за IV квартал 2023 года.
№ | Ингредиенты | Методы анализа | СанПиН | Единицы | Результат
|  |  | 2. 1. 3684-21 | измерения | анализа
1.2.3685-21
1 | Запах при 200С | Органолептический | Не более 2 | баллы | 0
2 | при 600С | Органолептический | Не более 2 | баллы | 0
3 | Привкус | Органолептический | Не более 2 | баллы | 0
4 | Цветность | Фотометрический | Не более 20 | градусы | 11
5 | Мутность | Фотометрический | Не более 1,5 | мг/дм3 | 0.66
6 | Водородный показатель | Потенциометрический | 6,0-9,0 | ед.рН | 7.24
7 | Жесткость общая | Титриметрический | Не более 7,0 | °Ж | 3.76
8 | Щелочность | Титриметрический | Не нормируется | ммоль/дм3 | 2.29
9 | Хлориды | Титриметрический | Не более 350 | мг/дм3 | 38.1
10 | Окисляемость перманганатная | Титриметрический | Не более 5 | мг/дм3 | 1.9
11 | Аммоний ион | Фотометрический | Не более 2,0 | мг/дм3 | менее 0,100*
12 | Нитриты | Фотометрический | Не более 3,0 | мг/дм3 | менее 0,003*
13 | Нитраты | Фотометрический | Не более 45 | мг/дм3 | 0.321
14 | Общее железо | Фотометрический | Не более 0,3 | мг/дм3 | 0.16
15 | Кальций | Титриметрический | Не нормируется | мг/дм3 | 55
16 | Магний | Расчетный | Не более 50 | мг/дм3 | 12.1
17 | Сульфаты | Фотометрический | Не более 500 | мг/дм3 | 35.9
18 | Молибден | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,07 | мг/дм3 | менее 0,001*
19 | Сухой остаток | Гравиметрический | Не более 1000 | мг/дм3 | 204.2
20 | Фтор | Фотометрический | Не более 1,5 | мг/дм3 | 0.16
21 | Алюминий | Фотометрический | Не более 0,2 | мг/дм3 | менее 0,040*
22 | Кадмий | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,001 | мг/дм3 | менее 0,0001*
23 | Кобальт | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,1 | мг/дм3 | менее 0,001*
24 | Хром общий | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не нормируется | мг/дм3 | менее 0,001*
25 | Медь | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 1,0 | мг/дм3 | менее 0,001*
26 | Марганец | Фотометрический | Не более 0,1 | мг/дм3 | 0.188
27 | Никель | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,02 | мг/дм3 | менее 0,001*
28 | Свинец | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,01 | мг/дм3 | менее 0,001*
29 | Фосфаты | Фотометрический | Не более 3,5 | мг/дм3 | 0.03
30 | Ртуть | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,0005 | мг/дм3 | менее 0,0001*
31 | Цинк | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 1,0 | мг/дм3 | 0.041
32 | Нефтепродукты | Флуориметрический | Не более 0,1 | мг/дм3 | менее 0,005*
33 | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | Экстракционно-фотометрический | Не более 0,5 | мг/дм3 | менее 0,01*
34 | Обобщённые колиформные бактерии (ОКБ) | Мембранной фильтрации | отсутствие | Число КОЕ в 100 мл | не обнаружено
35 | Общее микробное число | Метод заливки | Не более 50 | Число КОЕ в 1 мл | не обнаружено
(ОМЧ)
36 | Колифаги | Титрационный | Отсутствие | Число БОЕ в 100 мл | не обнаружено
Тяжелые металлы: молибден, кадмий, кобальт, хром, медь, никель, свинец, ртуть, а так же нефтепродукты, фенолы, АПАВ не обнаружены. Качество воды как по химическим, так и по микробиологическим показателям соответствует нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

## 2 полугодие
Приводим информацию о качестве воды питьевой централизованного водоснабжения за II полугодие 2023 года.
№ | Ингредиенты | Методы анализа | СанПиН | Единицы | Результат
|  |  | 2. 1. 3684-21 | измерения | анализа
1.2.3685-21
1 | Запах при 200С | Органолептический | Не более 2 | баллы | 0
2 | при 600С | Органолептический | Не более 2 | баллы | 0
3 | Привкус | Органолептический | Не более 2 | баллы | 0
4 | Цветность | Фотометрический | Не более 20 | градусы | 9.5
5 | Мутность | Фотометрический | Не более 1,5 | мг/дм3 | 0.62
6 | Водородный показатель | Потенциометрический | 6,0-9,0 | ед.рН | 7.26
7 | Жесткость общая | Титриметрический | Не более 7.0 | °Ж | 4.09
8 | Щелочность | Титриметрический | Не нормируется | ммоль/дм3 | 2.315
9 | Хлориды | Титриметрический | Не более 350 | мг/дм3 | 46.15
10 | Окисляемость перманганатная | Титриметрический | Не более 5 | мг/дм3 | 1.75
11 | Аммоний ион | Фотометрический | Не более 2,0 | мг/дм3 | менее 0,100*
12 | Нитриты | Фотометрический | Не более 3,0 | мг/дм3 | менее 0,003*
13 | Нитраты | Фотометрический | Не более 45 | мг/дм3 | 0.3765
14 | Общее железо | Фотометрический | Не более 0,3 | мг/дм3 | 0.11
15 | Кальций | Титриметрический | Не нормируется | мг/дм3 | 59.45
16 | Магний | Расчетный | Не более 50 | мг/дм3 | 13
17 | Сульфаты | Фотометрический | Не более 500 | мг/дм3 | 38.75
18 | Молибден | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,07 | мг/дм3 | менее 0,001*
19 | Сухой остаток | Гравиметрический | Не более 1000 | мг/дм3 | 219.6
20 | Фтор | Фотометрический | Не более 1,5 | мг/дм3 | 0.155
21 | Алюминий | Фотометрический | Не более 0,2 | мг/дм3 | менее 0,040*
22 | Кадмий | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,001 | мг/дм3 | менее 0,0001*
23 | Кобальт | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,1 | мг/дм3 | менее 0,001*
24 | Хром общий | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не нормируется | мг/дм3 | менее 0,001*
25 | Медь | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 1,0 | мг/дм3 | менее 0,001*
26 | Марганец | Фотометрический | Не более 0,1 | мг/дм3 | 0.142
27 | Никель | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,02 | мг/дм3 | менее 0,001*
28 | Свинец | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,01 | мг/дм3 | менее 0,001*
29 | Фосфаты | Фотометрический | Не более 3,5 | мг/дм3 | 0.045
30 | Ртуть | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,0005 | мг/дм3 | менее 0,0001
31 | Цинк | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 1,0 | мг/дм3 | 0.041
32 | Нефтепродукты | Флуориметрический | Не более 0,1 | мг/дм3 | менее 0,005*
33 | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | Экстракционно-фотометрический | Не более 0,5 | мг/дм3 | менее 0,01*
34 | Обобщённые колиформные бактерии (ОКБ) | Мембранной фильтрации | отсутствие | Число КОЕ в 100 мл | не обнаружено
35 | Общее микробное число | Метод заливки | Не более 50 | Число КОЕ в 1 мл | не обнаружено
(ОМЧ)
36 | Колифаги | Титрационный | Отсутствие | Число БОЕ в 100 мл | не обнаружено
Тяжелые металлы: молибден, кадмий, кобальт, хром, медь, никель, свинец, ртуть, а так же нефтепродукты, фенолы, АПАВ не обнаружены. Качество воды как по химическим, так и по микробиологическим показателям соответствует нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

## год
Приводим информацию о качестве воды питьевой централизованного водоснабжения за 2023 год.
№ | Ингредиенты | Методы анализа | СанПиН | Единицы | Результат
|  |  | 2. 1. 3684-21 | измерения | анализа
1.2.3685-21
1 | Запах при 200С | Органолептический | Не более 2 | баллы | 0
2 | при 600С | Органолептический | Не более 2 | баллы | 0
3 | Привкус | Органолептический | Не более 2 | баллы | 0
4 | Цветность | Фотометрический | Не более 20 | градусы | 9.25
5 | Мутность | Фотометрический | Не более 1,5 | мг/дм3 | менее 0,58*
6 | Водородный показатель | Потенциометрический | 6,0-9,0 | ед.рН | 7.3075
7 | Жесткость общая | Титриметрический | Не более 7.0 | °Ж | 3.935
8 | Щелочность | Титриметрический | Не нормируется | ммоль/дм3 | 2.2675
9 | Хлориды | Титриметрический | Не более 350 | мг/дм3 | 45.125
10 | Окисляемость перманганатная | Титриметрический | Не более 5 | мг/дм3 | 1.825
11 | Аммоний ион | Фотометрический | Не более 2,0 | мг/дм3 | менее 0,100*
12 | Нитриты | Фотометрический | Не более 3,0 | мг/дм3 | менее 0,003*
13 | Нитраты | Фотометрический | Не более 45 | мг/дм3 | 0.54575
14 | Общее железо | Фотометрический | Не более 0,3 | мг/дм3 | 0.11
15 | Кальций | Титриметрический | Не нормируется | мг/дм3 | 59.425
16 | Магний | Расчетный | Не более 50 | мг/дм3 | 13
17 | Сульфаты | Фотометрический | Не более 500 | мг/дм3 | 40.525
18 | Молибден | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,07 | мг/дм3 | менее 0,001*
19 | Сухой остаток | Гравиметрический | Не более 1000 | мг/дм3 | 226.325
20 | Фтор | Фотометрический | Не более 1,5 | мг/дм3 | 0.155
21 | Алюминий | Фотометрический | Не более 0,2 | мг/дм3 | менее 0,040*
22 | Кадмий | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,001 | мг/дм3 | менее 0,0001*
23 | Кобальт | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,1 | мг/дм3 | менее 0,001*
24 | Хром общий | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не нормируется | мг/дм3 | менее 0,001*
25 | Медь | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 1,0 | мг/дм3 | менее 0,001*
26 | Марганец | Фотометрический | Не более 0,1 | мг/дм3 | 0.11275
27 | Никель | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,02 | мг/дм3 | менее 0,001*
28 | Свинец | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,01 | мг/дм3 | менее 0,001*
29 | Фосфаты | Фотометрический | Не более 3,5 | мг/дм3 | 0.047
30 | Ртуть | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,0005 | мг/дм3 | менее 0,0001
31 | Цинк | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 1,0 | мг/дм3 | 0.03625
32 | Нефтепродукты | Флуориметрический | Не более 0,1 | мг/дм3 | менее 0,005*
33 | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | Экстракционно-фотометрический | Не более 0,5 | мг/дм3 | менее 0,01*
34 | Обобщённые колиформные бактерии (ОКБ) | Мембранной фильтрации | отсутствие | Число КОЕ в 100 мл | не обнаружено
35 | Общее микробное число | Метод заливки | Не более 50 | Число КОЕ в 1 мл | не обнаружено
(ОМЧ)
36 | Колифаги | Титрационный | Отсутствие | Число БОЕ в 100 мл | не обнаружено
Тяжелые металлы: молибден, кадмий, кобальт, хром, медь, никель, свинец, ртуть, а так же нефтепродукты, фенолы, АПАВ не обнаружены. Качество воды как по химическим, так и по микробиологическим показателям соответствует нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».