## 1 квартал 2026
Приводим информацию о качестве питьевой воды за I квартал 2026 года.
№ | Ингредиенты | Методы анализа | СанПиН | Единицы | Результат
|  |  | 2. 1. 3684-21 | измерения | анализа
1.2.3685-21
1 | Интенсивность запаха при 200С | Органолептический | Не более 2 | баллы | 0
2 | при 600С | Органолептический | Не более 2 | баллы | 0
3 | Интенсивность привкуса | Органолептический | Не более 2 | баллы | 0
4 | Цветность | Фотометрический | Не более 20 | градусы | 7
5 | Мутность | Фотометрический | Не более 1,5 | мг/дм3 | менее 0,58*
6 | Водородный показатель | Потенциометрический | 6,0-9,0 | ед.рН | 7.35
7 | Жесткость | Титриметрический | Не более 7.0 | °Ж | 3.53
8 | Общая щелочность | Титриметрический | Не нормируется | ммоль/дм3 | 2.25
9 | Хлориды | Титриметрический | Не более 350 | мг/дм3 | 41.3
10 | Окисляемость перманганатная | Титриметрический | Не более 5 | мг/дм3 | 1.9
11 | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония | Фотометрический | Не более 2,0 | мг/дм3 | 0.23
12 | Массовая концентрация нитритов | Фотометрический | Не более 3,0 | мг/дм3 | менее 0,003*
13 | Массовая концентрация нитратов | Фотометрический | Не более 45 | мг/дм3 | 0.46
14 | Массовая концентрация общего железа | Фотометрический | Не более 0,3 | мг/дм3 | 0.11
15 | Массовая концентрация кальция (Ca) | Титриметрический | Не нормируется | мг/дм3 | 53.1
16 | Массовая концентрация магния (Mg) | Расчетный | Не более 50 | мг/дм3 | 13.3
17 | Массовая концентрация cульфатов | Фотометрический | Не более 500 | мг/дм3 | 40.8
18 | Массовая концентрация молибдена (Мо) | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,07 | мг/дм3 | менее 0,001*
19 | Сухой остаток | Гравиметрический | Не более 1000 | мг/дм3 | 185.8
20 | Массовая концентрация фторидов | Фотометрический | Не более 1,5 | мг/дм3 | 0.11
21 | Массовая концентрация алюминия (Al) | Фотометрический | Не более 0,2 | мг/дм3 | менее 0,040*
22 | Массовая концентрация кадмия (Сd) | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,001 | мг/дм3 | менее 0,0001*
23 | Массовая концентрация кобальта (Со) | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,1 | мг/дм3 | менее 0,001*
24 | Массовая концентрация хрома (Cr) | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не нормируется | мг/дм3 | менее 0,001*
25 | Массовая концентрация меди (Cu) | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 1,0 | мг/дм3 | менее 0,001*
26 | Массовая концентрация марганца (Mn) | Фотометрический | Не более 0,1 | мг/дм3 | 0.087
27 | Массовая концентрация никеля (Ni) | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,02 | мг/дм3 | менее 0,001*
28 | Массовая концентрация cвинца (Pb) | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,01 | мг/дм3 | менее 0,001*
29 | Массовая концентрация ортофосфатов и полифосфатов | Фотометрический | Не более 3,5 | мг/дм3 | менее 0,010*
30 | Массовая концентрация ртути (Hg) | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,0005 | мг/дм3 | менее 0,0001*
31 | Массовая концентрация цинка (Zn) | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 1,0 | мг/дм3 | 0.04
32 | Массовая концентрация нефтепродуктов | Флуориметрический | Не более 0,1 | мг/дм3 | менее 0,005*
33 | Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) | Экстракционно-фотометрический | Не более 0,5 | мг/дм3 | менее 0,01*
34 | Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ) | Мембранной фильтрации | отсутствие | Число КОЕ в 100 см3 | не обнаружено
35 | Escherichia coli (E.coli) | Мембранной фильтрации | отсутствие | Число КОЕ в 100 см3 | не обнаружено
36 | Общее микробное число (ОМЧ) | Метод заливки | Не более 50 | Число КОЕ в 1 см3 | 0
37 | Колифаги в 100см3 | Титрационный | Отсутствие | Число БОЕ в 100 см3 | не обнаружено
Качество воды как по химическим**, так и по микробиологическим показателям соответствует нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». *-нижний и верхний предел определения согласно ОА

## 2 квартал 2026
Приводим информацию о качестве питьевой воды за II квартал 2026 года.
№ | Ингредиенты | Методы анализа | СанПиН | Единицы | Результат
|  |  | 2. 1. 3684-21 | измерения | анализа
1.2.3685-21
1 | Интенсивность запаха при 200С | Органолептический | Не более 2 | баллы | 0
2 | при 600С | Органолептический | Не более 2 | баллы | 0
3 | Интенсивность привкуса | Органолептический | Не более 2 | баллы | 0
4 | Цветность | Фотометрический | Не более 20 | градусы | 7
5 | Мутность | Фотометрический | Не более 1,5 | мг/дм3 | менее 0,58*
6 | Водородный показатель | Потенциометрический | 6,0-9,0 | ед.рН | 7.34
7 | Жесткость | Титриметрический | Не более 7.0 | °Ж | 4.46
8 | Общая щелочность | Титриметрический | Не нормируется | ммоль/дм3 | 2.51
9 | Хлориды | Титриметрический | Не более 350 | мг/дм3 | 58.8
10 | Окисляемость перманганатная | Титриметрический | Не более 5 | мг/дм3 | 1.5
11 | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония | Фотометрический | Не более 2,0 | мг/дм3 | менее 0,100*
12 | Массовая концентрация нитритов | Фотометрический | Не более 3,0 | мг/дм3 | менее 0,003*
13 | Массовая концентрация нитратов | Фотометрический | Не более 45 | мг/дм3 | 1.02
14 | Массовая концентрация общего железа | Фотометрический | Не более 0,3 | мг/дм3 | 0.13
15 | Массовая концентрация кальция (Ca) | Титриметрический | Не нормируется | мг/дм3 | 62.9
16 | Массовая концентрация магния (Mg) | Расчетный | Не более 50 | мг/дм3 | 16.9
17 | Массовая концентрация cульфатов | Фотометрический | Не более 500 | мг/дм3 | 39.2
18 | Массовая концентрация молибдена (Мо) | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,07 | мг/дм3 | менее 0,001*
19 | Сухой остаток | Гравиметрический | Не более 1000 | мг/дм3 | 185.5
20 | Массовая концентрация фторидов | Фотометрический | Не более 1,5 | мг/дм3 | 0.11
21 | Массовая концентрация алюминия (Al) | Фотометрический | Не более 0,2 | мг/дм3 | менее 0,040*
22 | Массовая концентрация кадмия (Сd) | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,001 | мг/дм3 | менее 0,0001*
23 | Массовая концентрация кобальта (Со) | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,1 | мг/дм3 | менее 0,001*
24 | Массовая концентрация хрома (Cr) | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не нормируется | мг/дм3 | менее 0,001*
25 | Массовая концентрация меди (Cu) | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 1,0 | мг/дм3 | менее 0,001*
26 | Массовая концентрация марганца (Mn) | Фотометрический | Не более 0,1 | мг/дм3 | 0.103
27 | Массовая концентрация никеля (Ni) | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,02 | мг/дм3 | менее 0,001*
28 | Массовая концентрация cвинца (Pb) | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,01 | мг/дм3 | менее 0,001*
29 | Массовая концентрация ортофосфатов и полифосфатов | Фотометрический | Не более 3,5 | мг/дм3 | менее 0,010*
30 | Массовая концентрация ртути (Hg) | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,0005 | мг/дм3 | менее 0,0001*
31 | Массовая концентрация цинка (Zn) | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 1,0 | мг/дм3 | 0.04
32 | Массовая концентрация нефтепродуктов | Флуориметрический | Не более 0,1 | мг/дм3 | менее 0,005*
33 | Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) | Экстракционно-фотометрический | Не более 0,5 | мг/дм3 | менее 0,01*
34 | Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ) | Мембранной фильтрации | отсутствие | Число КОЕ в 100 см3 | не обнаружено
35 | Escherichia coli (E.coli) | Мембранной фильтрации | отсутствие | Число КОЕ в 100 см3 | не обнаружено
36 | Общее микробное число (ОМЧ) | Метод заливки | Не более 50 | Число КОЕ в 1 см3 | Число КОЕ в 1 мл
37 | Колифаги в 100см3 | Титрационный | Отсутствие | Число БОЕ в 100 см3 | Число БОЕ в 100 мл
Качество воды как по химическим**, так и по микробиологическим показателям соответствует нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». *-нижний и верхний предел определения согласно ОА ** Контроль качества питьевой воды, подаваемой в централизованную систему водоснабжения ГО г. Нефтекамск, выполняется аккредитованным аналитическим центром ГУП РБ «Нефтекамскводоканал» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512257 от 26.06.2015 г.) г.Нефтекамск. По результатам лабораторного контроля в 2026 году выявлено несоответствие только по одному показателю – содержание марганца. Это несоответствие обусловлено тем, что на одном из двух эксплуатируемых водоканалом водозаборах, а именно подземном (скважинном), резко возросла концентрация марганца в природной воде. Единственный на сегодняшний день выход из создавшейся ситуации – это полностью перейти на второй речной водозабор с последующей консервацией первого водозабора. В настоящее время ГУП РБ «Нефтекамскводоканал» совместно с Мин ЖКХ и специалистами профильных проектных организаций РБ занимаются разработкой проекта такого перехода. Поскольку разработка проекта и его реализация займет некоторое время (не менее 3-х – 4-х лет), ГУП РБ «Нефтекамскводоканал» заказал проведение санитарно-эпидемиологической оценки риска здоровью населения при использовании питьевой воды с отклонением по марганцу на период реализации мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с нормами СанПиН Оценка риска позволяет получить соотношение между определенной концентрацией вещества, загрязняющего среду обитания, длительностью воздействия неблагоприятного фактора, и вероятностью негативного воздействия на здоровье человека (вероятность развития канцерогенных и неканцерогенных эффектов, смертельного исхода заболевания и т.д.). Оценка риска для здоровья населения была выполнена Федеральным государственным учреждением науки «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» г. Пермь в соответствии с Руководством по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих среду обитания (Р 2.1.10.3968-23). Оценка проводилась в отношении следующих веществ: марганец, кальций, магний, аммиак и ионы аммония, нитраты, нитриты, железо, сульфаты, фториды, алюминий, фосфаты, кадмий, кобальт, хром, медь, молибден, никель, свинец, ртуть, цинк. В соответствии с результатами оценки риска здоровью населения, употребление населением воды системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, подаваемой ГУП РБ «Нефтекамскводоканал» в централизованную систему водоснабжения, при пероральном хроническом поступлении, по данным натурных замеров не приводит к формированию неприемлемого канцерогенного и неканцерогенного риска здоровью, обусловленного содержанием в воде загрязняющих веществ в том числе оксида марганца. Результаты исследования по оценке риска для здоровья населения при употреблении питьевой воды, подаваемой ГУП РБ «Нефтекамскводоканал» в централизованную систему водоснабжения города Нефтекамска Респубоики Башкортостан, не выявили превышения приемлемых значений коэффициентов опасности, как для взрослого, так и для детского населения.

## 3 квартал 2026
Приводим информацию о качестве питьевой воды за III квартал 2026 года.
№ | Ингредиенты | Методы анализа | СанПиН | Единицы | Результат
|  |  | 2. 1. 3684-21 | измерения | анализа
1.2.3685-21
1 | Интенсивность запаха при 200С | Органолептический | Не более 2 | баллы | 0
2 | при 600С | Органолептический | Не более 2 | баллы | 0
3 | Интенсивность привкуса | Органолептический | Не более 2 | баллы | 0
4 | Цветность | Фотометрический | Не более 20 | градусы | 7
5 | Мутность | Фотометрический | Не более 1,5 | мг/дм3 | менее 0,58*
6 | Водородный показатель | Потенциометрический | 6,0-9,0 | ед.рН | 7.29
7 | Жесткость | Титриметрический | Не более 7.0 | °Ж | 3.19
8 | Общая щелочность | Титриметрический | Не нормируется | ммоль/дм3 | 2.16
9 | Хлориды | Титриметрический | Не более 350 | мг/дм3 | 42.1
10 | Окисляемость перманганатная | Титриметрический | Не более 5 | мг/дм3 | 2.6
11 | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония | Фотометрический | Не более 2,0 | мг/дм3 | менее 0,100*
12 | Массовая концентрация нитритов | Фотометрический | Не более 3,0 | мг/дм3 | 0.006
13 | Массовая концентрация нитратов | Фотометрический | Не более 45 | мг/дм3 | 0.83
14 | Массовая концентрация общего железа | Фотометрический | Не более 0,3 | мг/дм3 | 0.12
15 | Массовая концентрация кальция (Ca) | Титриметрический | Не нормируется | мг/дм3 | 46.7
16 | Массовая концентрация магния (Mg) | Расчетный | Не более 50 | мг/дм3 | менее 10,0*
17 | Массовая концентрация cульфатов | Фотометрический | Не более 500 | мг/дм3 | 28.7
18 | Массовая концентрация молибдена (Мо) | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,07 | мг/дм3 | менее 0,001*
19 | Сухой остаток | Гравиметрический | Не более 1000 | мг/дм3 | 170.8
20 | Массовая концентрация фторидов | Фотометрический | Не более 1,5 | мг/дм3 | 0.11
21 | Массовая концентрация алюминия (Al) | Фотометрический | Не более 0,2 | мг/дм3 | менее 0,040*
22 | Массовая концентрация кадмия (Сd) | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,001 | мг/дм3 | менее 0,0001*
23 | Массовая концентрация кобальта (Со) | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,1 | мг/дм3 | менее 0,001*
24 | Массовая концентрация хрома (Cr) | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не нормируется | мг/дм3 | менее 0,001*
25 | Массовая концентрация меди (Cu) | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 1,0 | мг/дм3 | менее 0,001*
26 | Массовая концентрация марганца (Mn) | Фотометрический | Не более 0,1 | мг/дм3 | 0.097
27 | Массовая концентрация никеля (Ni) | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,02 | мг/дм3 | менее 0,001*
28 | Массовая концентрация cвинца (Pb) | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,01 | мг/дм3 | менее 0,001*
29 | Массовая концентрация ортофосфатов и полифосфатов | Фотометрический | Не более 3,5 | мг/дм3 | 0.015
30 | Массовая концентрация ртути (Hg) | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,0005 | мг/дм3 | менее 0,0001*
31 | Массовая концентрация цинка (Zn) | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 1,0 | мг/дм3 | 0.033
32 | Массовая концентрация нефтепродуктов | Флуориметрический | Не более 0,1 | мг/дм3 | менее 0,005*
33 | Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) | Экстракционно-фотометрический | Не более 0,5 | мг/дм3 | менее 0,01*
34 | Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ) | Мембранной фильтрации | отсутствие | Число КОЕ в 100 см3 | не обнаружено
35 | Escherichia coli (E.coli) | Мембранной фильтрации | отсутствие | Число КОЕ в 100 см3 | не обнаружено
36 | Общее микробное число (ОМЧ) | Метод заливки | Не более 50 | Число КОЕ в 1 см3 | 0
37 | Колифаги в 100см3 | Титрационный | Отсутствие | Число БОЕ в 100 см3 | не обнаружено
Качество воды как по химическим, так и по микробиологическим показателям соответствует нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». *-нижний и верхний предел определения согласно ОА

## 1 квартал 2026 (2)
Приводим информацию о качестве питьевой воды за I квартал 2026 года.
№ | Ингредиенты | Методы анализа | СанПиН | Единицы | Результат
|  |  | 2. 1. 3684-21 | измерения | анализа
1.2.3685-21
1 | Интенсивность запаха при 200С | Органолептический | Не более 2 | баллы | 0
2 | при 600С | Органолептический | Не более 2 | баллы | 0
3 | Интенсивность привкуса | Органолептический | Не более 2 | баллы | 0
4 | Цветность | Фотометрический | Не более 20 | градусы | 7
5 | Мутность | Фотометрический | Не более 1,5 | мг/дм3 | менее 0,58*
6 | Водородный показатель | Потенциометрический | 6,0-9,0 | ед.рН | 7.35
7 | Жесткость | Титриметрический | Не более 7.0 | °Ж | 3.53
8 | Общая щелочность | Титриметрический | Не нормируется | ммоль/дм3 | 2.25
9 | Хлориды | Титриметрический | Не более 350 | мг/дм3 | 41.3
10 | Окисляемость перманганатная | Титриметрический | Не более 5 | мг/дм3 | 1.9
11 | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония | Фотометрический | Не более 2,0 | мг/дм3 | 0.23
12 | Массовая концентрация нитритов | Фотометрический | Не более 3,0 | мг/дм3 | менее 0,003*
13 | Массовая концентрация нитратов | Фотометрический | Не более 45 | мг/дм3 | 0.46
14 | Массовая концентрация общего железа | Фотометрический | Не более 0,3 | мг/дм3 | 0.11
15 | Массовая концентрация кальция (Ca) | Титриметрический | Не нормируется | мг/дм3 | 53.1
16 | Массовая концентрация магния (Mg) | Расчетный | Не более 50 | мг/дм3 | 13.3
17 | Массовая концентрация cульфатов | Фотометрический | Не более 500 | мг/дм3 | 40.8
18 | Массовая концентрация молибдена (Мо) | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,07 | мг/дм3 | менее 0,001*
19 | Сухой остаток | Гравиметрический | Не более 1000 | мг/дм3 | 185.8
20 | Массовая концентрация фторидов | Фотометрический | Не более 1,5 | мг/дм3 | 0.11
21 | Массовая концентрация алюминия (Al) | Фотометрический | Не более 0,2 | мг/дм3 | менее 0,040*
22 | Массовая концентрация кадмия (Сd) | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,001 | мг/дм3 | менее 0,0001*
23 | Массовая концентрация кобальта (Со) | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,1 | мг/дм3 | менее 0,001*
24 | Массовая концентрация хрома (Cr) | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не нормируется | мг/дм3 | менее 0,001*
25 | Массовая концентрация меди (Cu) | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 1,0 | мг/дм3 | менее 0,001*
26 | Массовая концентрация марганца (Mn) | Фотометрический | Не более 0,1 | мг/дм3 | 0.087
27 | Массовая концентрация никеля (Ni) | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,02 | мг/дм3 | менее 0,001*
28 | Массовая концентрация cвинца (Pb) | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,01 | мг/дм3 | менее 0,001*
29 | Массовая концентрация ортофосфатов и полифосфатов | Фотометрический | Не более 3,5 | мг/дм3 | менее 0,010*
30 | Массовая концентрация ртути (Hg) | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,0005 | мг/дм3 | менее 0,0001*
31 | Массовая концентрация цинка (Zn) | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 1,0 | мг/дм3 | 0.04
32 | Массовая концентрация нефтепродуктов | Флуориметрический | Не более 0,1 | мг/дм3 | менее 0,005*
33 | Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) | Экстракционно-фотометрический | Не более 0,5 | мг/дм3 | менее 0,01*
34 | Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ) | Мембранной фильтрации | отсутствие | Число КОЕ в 100 см3 | не обнаружено
35 | Escherichia coli (E.coli) | Мембранной фильтрации | отсутствие | Число КОЕ в 100 см3 | не обнаружено
36 | Общее микробное число (ОМЧ) | Метод заливки | Не более 50 | Число КОЕ в 1 см3 | 0
37 | Колифаги в 100см3 | Титрационный | Отсутствие | Число БОЕ в 100 см3 | не обнаружено
Качество воды как по химическим**, так и по микробиологическим показателям соответствует нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». *-нижний и верхний предел определения согласно ОА ** Контроль качества питьевой воды, подаваемой в централизованную систему водоснабжения ГО г. Нефтекамск, выполняется аккредитованным аналитическим центром ГУП РБ «Нефтекамскводоканал» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512257 от 26.06.2015 г.) г.Нефтекамск. По результатам лабораторного контроля в 2026 году выявлено несоответствие только по одному показателю – содержание марганца. Это несоответствие обусловлено тем, что на одном из двух эксплуатируемых водоканалом водозаборах, а именно подземном (скважинном), резко возросла концентрация марганца в природной воде. Единственный на сегодняшний день выход из создавшейся ситуации – это полностью перейти на второй речной водозабор с последующей консервацией первого водозабора. В настоящее время ГУП РБ «Нефтекамскводоканал» совместно с Мин ЖКХ и специалистами профильных проектных организаций РБ занимаются разработкой проекта такого перехода. Поскольку разработка проекта и его реализация займет некоторое время (не менее 3-х – 4-х лет), ГУП РБ «Нефтекамскводоканал» заказал проведение санитарно-эпидемиологической оценки риска здоровью населения при использовании питьевой воды с отклонением по марганцу на период реализации мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с нормами СанПиН Оценка риска позволяет получить соотношение между определенной концентрацией вещества, загрязняющего среду обитания, длительностью воздействия неблагоприятного фактора, и вероятностью негативного воздействия на здоровье человека (вероятность развития канцерогенных и неканцерогенных эффектов, смертельного исхода заболевания и т.д.). Оценка риска для здоровья населения была выполнена Федеральным государственным учреждением науки «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» г. Пермь в соответствии с Руководством по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих среду обитания (Р 2.1.10.3968-23). Оценка проводилась в отношении следующих веществ: марганец, кальций, магний, аммиак и ионы аммония, нитраты, нитриты, железо, сульфаты, фториды, алюминий, фосфаты, кадмий, кобальт, хром, медь, молибден, никель, свинец, ртуть, цинк. В соответствии с результатами оценки риска здоровью населения, употребление населением воды системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, подаваемой ГУП РБ «Нефтекамскводоканал» в централизованную систему водоснабжения, при пероральном хроническом поступлении, по данным натурных замеров не приводит к формированию неприемлемого канцерогенного и неканцерогенного риска здоровью, обусловленного содержанием в воде загрязняющих веществ в том числе оксида марганца. Результаты исследования по оценке риска для здоровья населения при употреблении питьевой воды, подаваемой ГУП РБ «Нефтекамскводоканал» в централизованную систему водоснабжения города Нефтекамска Респубоики Башкортостан, не выявили превышения приемлемых значений коэффициентов опасности, как для взрослого, так и для детского населения.